## 电缆表首页
[5 empty] | 图号 DWG.NO. |  | 20243564-5-01-DQ-45 |  |  | 共 1 页 TOTAL PAGE
[5 empty] | 装置/主项 DEVICE/SUBJECT |  | F03线
项目名称 PROJECT | 汽车项目组F03改建设项目 |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图设计
用户 CLIENT | 重庆国际复合材料股份有限公司 |  |  |  | 专业 SPECIALTY |  | 电气
电 缆 表 CABLE LIST 首页 COVER
0 |  | 陈吉眉 |  | 何卫科 |  |  |  | 李俊民 |  |  | 2024.07
版次 REV. | 说明 DESCRIPTION | 设计 DES. | 日期 DATE | 校核 CHK. |  | 日期 DATE |  | 审核 APPD. | 日期 DATE | 审定 AUTH. | 日期 DATE

## 电缆表
[13 empty] | 电缆表 CABLE LIST | [19 empty] | 项目名称 PROJECT |  | 汽车项目组F03改建设项目 |  |  |  | 图号 DWG.NO. | 20243566-5-01-DQ-02-14
[33 empty] | 用户 CLIENT |  | 重庆国际复合材料股份有限公司 |  |  |  | 设计阶段 STAGE | 施工图设计 | [9 empty] | 版次 REV. | [5 empty] | 0
[33 empty] | 装置/主项 DEVICE/SUBJECT |  | F03线 |  |  |  | 专业 SPECIALTY | 电气 | [9 empty] | 合同号 CONT.NO. | [5 empty] | 20243566
位号 TAG NO. | 设备名称 EQUIPMENT NAME | [10 empty] | 设备功率 （KW） EQUIPMENT POWER | 电缆编号CABLE NO. | 电缆 CABLE | [21 empty] | 电缆保护管 CABLE CONDUIT |  | 保护软管 FLEXIBLE CONDUIT |  |  | 电缆起点 FROM | [6 empty] | 电缆终点 TO | [6 empty] | 备注 REMARKS
[14 empty] | 规格及型号 SPECIFICATION & MODEL | [17 empty] | 长度 LENGTH (m) |  | 芯数 CORE NO. |  | 规格 SIZE | 长度 LENGTH (m) | 规格 SIZE | 长度 LENGTH (m)
| 高压RTM | [55 empty] | -P
AA1 | 高压RTM现场柜 | AC380V Power | AC380V Power | AC380V Power | AC380V Power | AC380V Power | AC380V Power | AC380V Power | AC380V Power | AC380V Power | AC380V Power | 307 | AA1-P | 2(ZC-YJV-0.6/1kV-3×150+2×70) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 2×(ZB-YJV-0.6/1kV-4×240+1×120) | 50 | [8 empty] | 变电站 | Extruder Control Panel | Extruder Control Panel | Extruder Control Panel | Extruder Control Panel | Extruder Control Panel | Extruder Control Panel | AA1 | Power Supply Place | Power Supply Place | Power Supply Place | Power Supply Place | Power Supply Place | Power Supply Place |  |  | -P
| 模温机 | [10 empty] | 95 |  | ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×120+2×70 | [17 empty] | 27 | [8 empty] | AA1 | [6 empty] | 模温机 | [8 empty] | -P
| 模温机 | [10 empty] | 95 |  | ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×120+2×70 | [17 empty] | 27 | [8 empty] | AA1 | [6 empty] | 模温机 | [8 empty] | -P
| 激光切割机 | [10 empty] | 60 |  | ZC-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 | [17 empty] | 150 | [8 empty] | AA1 | [6 empty] | 模温机 | [8 empty] | -P
| 行车 | [10 empty] | 57 |  | ZC-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 | [17 empty] | 20 | [8 empty] | AA1 | [6 empty] | 模温机 | [8 empty] | -P
01AP1 | 01AP1动力照明配电箱 | [10 empty] | 11.75 | 01AP1-P | ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×6 | [17 empty] | 20 | [8 empty] | AA1 | [6 empty] | 01AP1动力照明配电箱 | [8 empty] | -P
AA2 | 高压RTM现场柜 | [10 empty] | 265 | AA1-P | 2(ZC-YJV-0.6/1kV-3×150+2×70) | [17 empty] | 50 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | AA2 | [8 empty] | -P
| 模温机 | [10 empty] | 95 |  | ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×120+2×70 | [17 empty] | 20 | [8 empty] | AA2 | [6 empty] | 模温机 | [8 empty] | -P
| 模温机 | [10 empty] | 95 |  | ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×120+2×70 | [17 empty] | 20 | [8 empty] | AA2 | [6 empty] | 模温机 | [8 empty] | -P
| 注胶系统 | [10 empty] | 75 |  | ZC-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 | [17 empty] | 20 | [8 empty] | AA2 | [6 empty] | 注胶系统 | [8 empty] | -P
| 2500T压机 | [10 empty] | 176 |  | 2×(ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×95+2×50) | [17 empty] | 70 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | 2500T压机 | [8 empty] | -P
| 30000T压机 | [10 empty] | 170 |  | 2×(ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×95+2×50) | [17 empty] | 90 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | 2500T压机 | [8 empty] | -P
| 预成型 | [10 empty] | 250 |  | 2(ZC-YJV-0.6/1kV-3×150+2×70) | [17 empty] | 60 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | 预成型 | [8 empty] | -P
| 蒸汽发生器（空压站） | [10 empty] | 130 |  | 2(ZC-YJV-0.6/1kV-3×70+2×35) | [17 empty] | 115 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | 蒸汽发生器（空压站） | [8 empty] | -P
| 粒料生产区 | [55 empty] | -P
| 双螺杆挤出机HPS51/48成套 | [10 empty] | 206 |  | 2(ZC-YJV-0.6/1kV-3×120+2×70) | [17 empty] | 150 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | 成套现场柜 | [8 empty] | -P
| 双螺杆挤出机/TSE-65PLUS成套1 | [10 empty] | 216 |  | 2(ZC-YJV-0.6/1kV-3×120+2×70) | [17 empty] | 150 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | 成套现场柜 | [8 empty] | -P
| 双螺杆挤出机/TSE-65PLUS成套2 | [10 empty] | 216 |  | 2(ZC-YJV-0.6/1kV-3×120+2×70) | [17 empty] | 150 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | 成套现场柜 | [8 empty] | -P
| 双螺杆挤出机/CHS58成套 | [10 empty] | 260.5 |  | 2(ZC-YJV-0.6/1kV-3×150+2×70) | [17 empty] | 150 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | 成套现场柜 | [8 empty] | -P
| 新购螺杆机成套 | [10 empty] | 260.5 |  | 2(ZC-YJV-0.6/1kV-3×150+2×70) | [17 empty] | 150 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | 成套现场柜 | [8 empty] | -P
| 注塑生产区 | [55 empty] | -P
| CFRT片材设备 | [10 empty] | 250 |  | 2(ZC-YJV-0.6/1kV-3×150+2×70) | [17 empty] | 225 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | 成套现场柜 | [8 empty] | -P
AA3 | 注塑区现场配电柜 | [10 empty] | 314.42 | AA3-P | 2（ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×150+2×70) | [17 empty] | 222 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | AA3 | [8 empty] | -P
| 注塑机-伊之密 | [10 empty] | 133.37 |  | 2×(ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×70+2×35) | [17 empty] | 25 | [8 empty] | AA3 | [6 empty] | 注塑机-伊之密 | [8 empty] | -P
| 注塑机-震雄 | [10 empty] | 49.5 |  | ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×50+2×25 | [17 empty] | 25 | [8 empty] | AA3 | [6 empty] | 注塑机-伊之密 | [8 empty] | -P
| 注塑机-海天 | [10 empty] | 65 |  | ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×70+2×35 | [17 empty] | 25 | [8 empty] | AA3 | [6 empty] | 注塑机-伊之密 | [8 empty] | -P
fzAP1 | 注塑区辅助设备配电箱 | [10 empty] | 45 | fzAP1-P | ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×35+2×16 | [17 empty] | 5 | [8 empty] | AA3 | [6 empty] | 注塑区辅助设备配电箱1 | [8 empty] | -P
01AP5 | 01AP5动力照明配电箱 | [10 empty] | 30 | 01AP5-P | ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×16 | [17 empty] | 20 | [8 empty] | AA3 | [6 empty] | 01AP5动力照明配电箱 | [8 empty] | -P
AA4 | 注塑区现场配电柜 | [10 empty] | 99 | AA4-P | ZC-YJV-0.6/1kV-3×95+2×50 | [17 empty] | 272 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | AA4 | [8 empty] | -P
| 9#注塑线 | [10 empty] | 17 |  | ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×10 | [17 empty] | 5 | [8 empty] | AA4 | [6 empty] | 9#注塑线 | [8 empty] | -P
| 10#注塑线 | [10 empty] | 14 |  | ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×10 | [17 empty] | 5 | [8 empty] | AA4 | [6 empty] | 10#注塑线 | [8 empty] | -P
| 11#注塑线 | [10 empty] | 20 |  | ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×16 | [17 empty] | 5 | [8 empty] | AA4 | [6 empty] | 11#注塑线 | [8 empty] | -P
| 12#注塑线 | [10 empty] | 18 |  | ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×10 | [17 empty] | 5 | [8 empty] | AA4 | [6 empty] | 12#注塑线 | [8 empty] | -P
01AP6 | 01AP6动力照明配电箱 | [10 empty] | 30 | 01AP6-P | ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×16 | [17 empty] | 10 | [8 empty] | AA4 | [6 empty] | 01AP6动力照明配电箱 | [8 empty] | -P
BPAA1 | 现场变频柜配电柜 | [10 empty] | 99 | AA4-P | 2×(ZC-YJV-0.6/1.0kV-3×95+2×50) | [17 empty] | 272 | [8 empty] | 变电站 | [6 empty] | BPAA1 | [8 empty] | -P
P1001A | 循环水泵 | [10 empty] | 45 | P1001A-P1 | ZB-YJV-0.6/1kV-3×35+1×16 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC40 | 15 |  |  |  | BPAA1 | [6 empty] | P1001A | [6 empty] | 变频控制 |  | -P1
P1001A | 循环水泵 | [11 empty] | P1001A-P2 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×2.5 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC40 | 15 |  |  |  | BPAA1 | [6 empty] | P1001A | [6 empty] | A |  | -P2
P1001A | 循环水泵 | [11 empty] | P1001A-C1 | ZB-KVV-0.45/0.75kV-10×1.5 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC25 | 15 |  |  |  | BPAA1 | [6 empty] | P1001A-K | [6 empty] | B |  | -C1 | -K
P1001A | 循环水泵 | [11 empty] | P1001A-C2 | 4×(ZB-KVVRP-0.45/0.75kV-2×1.5) | [21 empty] | SC20 |  |  |  |  | BPAA1 | [6 empty] | DCS控制室 | [6 empty] | E |  | -C2
P1001B | 循环水泵 | [10 empty] | 45 | P1001B-P1 | ZB-YJV-0.6/1kV-3×35+1×16 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC40 | 15 |  |  |  | BPAA1 | [6 empty] | P1001B | [6 empty] | 变频控制 |  | -P1
P1001B | 循环水泵 | [11 empty] | P1001B-P2 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×2.5 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC40 | 15 |  |  |  | BPAA1 | [6 empty] | P1001B | [6 empty] | A |  | -P2
P1001B | 循环水泵 | [11 empty] | P1001B-C1 | ZB-KVV-0.45/0.75kV-10×1.5 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC25 | 15 |  |  |  | BPAA1 | [6 empty] | P1001B-K | [6 empty] | B |  | -C1 | -K
P1001B | 循环水泵 | [11 empty] | P1001B-C2 | 4×(ZB-KVVRP-0.45/0.75kV-2×1.5) | [21 empty] | SC20 |  |  |  |  | BPAA1 | [6 empty] | DCS控制室 | [6 empty] | E |  | -C2
P1002A | 自来水泵 | [10 empty] | 5.5 | P1002A-P1 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×4 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC40 | 15 |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | P1002A | [6 empty] | 变频控制 |  | -P1
P1002A | 自来水泵 | [11 empty] | P1002A-P2 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×2.5 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC40 | 15 |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | P1002A | [6 empty] | A |  | -P2
P1002A | 自来水泵 | [11 empty] | P1002A-C1 | ZB-KVV-0.45/0.75kV-10×1.5 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC25 | 15 |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | P1002A-K | [6 empty] | B |  | -C1 | -K
P1002A | 自来水泵 | [11 empty] | P1002A-C2 | 4×(ZB-KVVRP-0.45/0.75kV-2×1.5) | [21 empty] | SC20 |  |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | DCS控制室 | [6 empty] | E |  | -C2
P1002A | 自来水泵 | [10 empty] | 5.5 | P1002A-P1 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×4 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC40 | 15 |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | P1002A | [6 empty] | 变频控制 |  | -P1
P1002A | 自来水泵 | [11 empty] | P1002A-P2 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×2.5 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC40 | 15 |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | P1002A | [6 empty] | A |  | -P2
P1002A | 自来水泵 | [11 empty] | P1002A-C1 | ZB-KVV-0.45/0.75kV-10×1.5 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC25 | 15 |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | P1002A-K | [6 empty] | B |  | -C1 | -K
P1002A | 自来水泵 | [11 empty] | P1002A-C2 | 4×(ZB-KVVRP-0.45/0.75kV-2×1.5) | [21 empty] | SC20 |  |  |  |  | BPAA1 | [6 empty] | DCS控制室 | [6 empty] | E |  | -C2
P1003A | 自来水泵 | [10 empty] | 5.5 | P1003A-P1 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×4 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC40 | 15 |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | P1003A | [6 empty] | 变频控制 |  | -P1
P1003A | 自来水泵 | [11 empty] | P1003A-P2 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×2.5 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC40 | 15 |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | P1003A | [6 empty] | A |  | -P2
P1003A | 自来水泵 | [11 empty] | P1003A-C1 | ZB-KVV-0.45/0.75kV-10×1.5 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC25 | 15 |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | P1003A-K | [6 empty] | B |  | -C1 | -K
P1003A | 自来水泵 | [11 empty] | P1003A-C2 | 4×(ZB-KVVRP-0.45/0.75kV-2×1.5) | [21 empty] | SC20 |  |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | DCS控制室 | [6 empty] | E |  | -C2
P1003A | 自来水泵 | [10 empty] | 5.5 | P1003A-P1 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×4 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC40 | 15 |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | P1003A | [6 empty] | 变频控制 |  | -P1
P1003A | 自来水泵 | [11 empty] | P1003A-P2 | ZB-YJV-0.6/1kV-4×2.5 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC40 | 15 |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | P1003A | [6 empty] | A |  | -P2
P1003A | 自来水泵 | [11 empty] | P1003A-C1 | ZB-KVV-0.45/0.75kV-10×1.5 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC25 | 15 |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | P1003A-K | [6 empty] | B |  | -C1 | -K
P1003A | 自来水泵 | [11 empty] | P1003A-C2 | 4×(ZB-KVVRP-0.45/0.75kV-2×1.5) | [21 empty] | SC20 |  |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | DCS控制室 | [6 empty] | E |  | -C2
01AP2 | 01AP2动力照明配电箱 | [11 empty] | 01AP2-P | ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×16 | [17 empty] | 55 | [8 empty] | BPAA2 | [6 empty] | 01AP2动力照明配电箱 | [8 empty] | -P
01AP3 | 01AP3动力照明配电箱 | [11 empty] | 01AP3-P | ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×16 | [17 empty] | 80 | [8 empty] | BPAA2 | [6 empty] | 01AP3动力照明配电箱 | [8 empty] | -P
01AP4 | 01AP4动力照明配电箱 | [11 empty] | 01AP4-P | ZC-YJV-0.6/1.0kV-5×6 | [17 empty] | 10 | [8 empty] | BPAA2 | [6 empty] | 01AP4动力照明配电箱 | [8 empty] | -P
T-1002 | 2号塔 | [10 empty] | 11 | T-1002-02 | ZC-YJV-0.6/1kV-5×6 | [17 empty] | 30 |  |  |  | SC32 | 10 |  |  |  | BPAA2 | [6 empty] | 现场水泵动力箱
-1C3
-1C4
-1P
-1C1
-1C2
-1C3
-1C4